## Formularz cenowy
Wykonawca: |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do formularza oferty
........................................................... (pieczątka wykonawcy)
Formularz cenowy - Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
L.p. | Nazwa asortymentu | Charakterystyka | Charakterystyka oferowanego produktu (producent / nr katalogowy / link do strony z kartą charakterystyki) | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł]
1. | RURA WODOCIĄGOWA | • PE 100, PN 10, SDR 17, RC; • zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12; • przeznaczone do przesyłu wody pitnej. |  | Ø32 | m | 2200
2. | RURA WODOCIĄGOWA |  |  | Ø40 | m | 400
3. | RURA WODOCIĄGOWA |  |  | Ø50 | m | 800
4. | RURA WODOCIĄGOWA |  |  | Ø63 | m | 200
5. | RURA WODOCIĄGOWA L=12M/SZT. |  |  | Ø90 | szt. | 60
6. | RURA WODOCIĄGOWA L=12M/SZT. |  |  | Ø110 | szt. | 7
7. | TULEJA KOŁNIERZOWA DŁUGA | • PE 100, PN 10, SDR17; • zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12; • przeznaczone do przesyłu wody pitnej; • kształtki przystosowane do zgrzewania za pomocą muf elektrooporowych |  | Ø63 | szt. | 3
8. | TULEJA KOŁNIERZOWA DŁUGA |  |  | Ø90 | szt. | 20
9. | TULEJA KOŁNIERZOWA DŁUGA |  |  | Ø110 | szt. | 12
10. | TULEJA KOŁNIERZOWA DŁUGA |  |  | Ø160 | szt. | 10
11. | TRÓJNIK SEGMENTOWY REDUKCYJNY Ø90/Ø50 Z REDUKCJĄ NA PRZELOCIE I ODEJŚCIEM Ø90 | • PE 100, PN 10, SDR17, RC; • zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12; • przeznaczone do przesyłu wody pitnej; • kształtki przystosowane do zgrzewania za pomocą muf elektrooporowych. |  | Ø90 | szt. | 1
12. | TRÓJNIK SEGMENTOWY REDUKCYJNY Ø90/Ø50 |  |  | Ø90xØ50 | szt. | 1
13. | RURA STALOWA OSŁONOWA | • stal czarna, • rura ma być dostarczona w odcinkach = 1,5 m, • rura ma być cięta prostopadle, powierzchnia cięcia gładka (np. plazma, laser, ściernica). |  | Dz 108,0 | szt. | 18
14. | NAWIERTKI SAMONAWIERCAJĄCE DO RUR MIĘKKICH | • korpus, pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do GGG-50; • nóż z mosiądzu lub ze stali nierdzewnej; • suchy gwint w uszczelnieniu trzpienia; • uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru; • obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni; • śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej A2; • montaż na śruby, nakrętka od góry; • uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz; • ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów; • zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2015-12; • ciśnienie nominalne min. PN10. |  | Dz110x5/4" | szt. | 55
15. | NAWIERTKI SAMONAWIERCAJĄCE DO RUR MIĘKKICH |  |  | Dz90x5/4" | szt. | 48
16. | NAWIERTKI SAMONAWIERCAJĄCE DO RUR MIĘKKICH |  |  | Dz110x6/4" | szt. | 1
17. | NAWIERTKI SAMONAWIERCAJĄCE DO RUR MIĘKKICH |  |  | Dz160x5/4" | szt. | 33
18. | NAWIERTKI SAMONAWIERCAJĄCE DO RUR MIĘKKICH |  |  | Dz225x6/4" | szt. | 4
19. | ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO RUR TWARDYCH | • korpus, pokrywa i obejma wykonane z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG 40 do GGG 50; • obejma dla rur miękkich wykonana z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do GGG-50, dla rur twardych wykonana z taśmy ze stali nierdzewnej; • klin dla DN 32-40 wykonany z mosiądzu, dla DN 50 i więcej wykonany z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do DIN GGG-50 zawulkanizowany w całości gumą EPDM; • prosty przelot zasuwy bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia; • trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia; • uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium; • możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, • połówki obejmy w całości wyłożone gumą EPDM; • śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową; • ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów; • zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002; • ciśnienie nominalne PN10. |  | DN100x5/4" | szt. | 4
20. | ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO RUR TWARDYCH |  |  | DN80x5/4" | szt. | 4
21. | ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO RUR MIĘKKICH |  |  | Dz90X5/4" | szt. | 8
22. | ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO RUR MIĘKKICH |  |  | Dz110X5/4" | szt. | 25
23. | ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO RUR MIĘKKICH |  |  | Dz160X2" | szt. | 1
24. | ZASUWA GWINTOWANA GW/GW | • korpus, pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do DIN GGG-50; • klin dla DN 32-40 wykonany z mosiądzu; • prosty przelot zasuwy bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia; • klin wulkanizowany na całej powierzchni; • wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem; • uszczelnienie trzpienia o-ringowe; • uszczelka czyszcząca zabezpieczająca przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz; • śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową; • ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów; • zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002; • połączenia gwintowane – gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1 :2006 ciśnienie PN10. |  | DN32 | szt. | 50
25. | ZASUWA GWINTOWANA GW/GW |  |  | DN50 | szt. | 10
26. | ZASUWA KOŁNIERZOWA | • zgodne z normą PN-EN 1074-2:2002/A1:2005; • miękkouszczelnione; • prosty przelot zasuwy bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia; • ciśnienie robocze PN 10; • zabezpieczone zew. i wew. powłokami epoksydowymi min 250μm; • długość zabudowy F5; • połączenia kołnierzowe i owiercane PN-EN 1092-2:1999; • wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowym gwintem; • pierścień dławicowy, uszczelka zwrotna i uszczelka pokrywy z elastomeru; • uszczelki głowicowe (o-ring) elastomeru szt. min.3 w tulei z mosiądzu; • korpus, pokrywa i klin z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do DIN GGG-50; • śruby z łbem (na imbus) walcowanym ze stali nierdzewnej osadzone w gnieździe pokrywy, (dla połączenia korpusu z pokrywą) pokryte masą zabezpieczającą przed dostępem wilgoci). |  | DN50 | szt. | 4
27. | ZASUWA KOŁNIERZOWA |  |  | DN80 | szt. | 20
28. | ZASUWA KOŁNIERZOWA |  |  | DN100 | szt. | 1
29. | SKRZYNKA ULICZNA DO NAWIERTEK | • korpus PEHD; • pokrywa żeliwo szare wg PN-EN 1561:2012; • norma DIN 4057; • min. średnica pokrywy 119 mm. |  | - | szt. | 318
30. | SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUWY | • korpus PEHD; • pokrywa żeliwo szare wg PN-EN 1561:2012; • norma DIN 4056; • min. średnica pokrywy 150 mm. |  | - | szt. | 32
31. | SKRZYNKA HYDRANTOWA | • korpus PEHD; • pokrywa żeliwo szare wg PN-EN 1561:2012; • norma DIN 4055. |  | - | szt. | 10
32. | PŁYTKA DO SKRZYNKI ULICZNEJ DO ZASUWY I NAWIERTKI | • tworzywo • kwadrat o boku min. 340 mm • otwór w płytce o średnicy min. 190 mm • wysokość min. 80 mm • klasa D-400 |  | - | szt. | 364
33. | OBUDOWA TELESKOPOWA | • obudowy do zasuw muszą być spasowane z zaoferowanymi zasuwami i nawiertkami; • trzpień stalowy ocynkowany; • łeb do klucza i nasada wrzeciona z żeliwa sferoidalnego, • długość obudowy złożonej od 0,70 do 0,85 m, rozłożonej od 1,10 do 1,25 m; • rura ochronna PEHD; • połączenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi być zabezpieczone przed wysunięciem za pomocą zawleczki wykonanej ze stali A2. |  | DN32 | szt. | 202
34. | OBUDOWA TELESKOPOWA |  |  | DN40 | szt. | 1
35. | OBUDOWA TELESKOPOWA |  |  | DN50 | szt. | 24
36. | OBUDOWA TELESKOPOWA |  |  | DN80 | szt. | 20
37. | OBUDOWA TELESKOPOWA |  |  | DN100 | szt. | 1
38. | PÓŁŚRUBUNEK | • Mosiądz nie gorszy niż RA 450 |  | 3/4" | szt. | 200
39. | PÓŁŚRUBUNEK |  |  | 1" | szt. | 50
40. | ZAWÓR KULOWY GW/GW | • PN30; • zawór przelotowy; • korpus z mosiądzu; • kula ze stali nierdzewnej; • uszczelnienie teflonowe; • stalowa dźwignia; |  | 1/2" | szt. | 50
41. | ZAWÓR KULOWY GW/GZ |  |  | 1/2" | szt. | 50
42. | ZAWÓR KULOWY GW/GW |  |  | 3/4" | szt. | 150
43. | ZAWÓR KULOWY GW/GZ |  |  | 3/4" | szt. | 150
44. | ZAWÓR KULOWY GW/GW |  |  | 1" | szt. | 30
45. | ZAWÓR KULOWY GW/GZ |  |  | 1" | szt. | 30
46. | ZAWÓR GRZYBKOWY | • głowica i korpus mosiężny; • trwałe grzybkowe zamknięcie EPDM/gniazdo mosiężne; • głowica wymienialna; • ciśnienie robocze min. PN 10; • do wody pitnej; |  | 1/2" | szt. | 20
47. | ZAWÓR GRZYBKOWY |  |  | 3/4" | szt. | 100
48. | WODOMIERZ, przepływ nom. 4,0 m3/h | • skrzydełkowy, jednostrumieniowy; • korpus z mosiądzu; • do pomiaru przepływu wody zimnej; • możliwość zastosowania nakładki do radiowego odczytu; • odporność na silne zewnętrzne pole magnetyczne; • liczydło hermetyczne odporne na zaparowanie; • max ciśnienie robocze PN16; • okres ważności legalizacji: 2025 r; • klasa R160, dla wod. Ø25 L=165 R100; • zgodne z normą PN-EN ISO 4064-1:2017-07; • typ Apator Powogaz smart+. |  | DN20 | szt. | 46
49. | WODOMIERZ L=165 mm, przepływ nom. 6,3 m3/h |  |  | DN25 | szt. | 5
50. | WODOMIERZ L=260 mm, przepływ nom. 6,3 m3/h |  |  | DN25 | szt. | 5
51. | KONSOLA WODOMIERZA | • elementy stalowe konsoli malowane proszkowo, • przeznaczone do wody pitnej, • dwa regulowane teleskopowo śrubunki mosiężne, • komplet uszczelek, śrub i kołków rozporowych, • wszystkie elementy przyłączeniowe wodomierza wykonane z mosiądzu |  | 3/4" | szt. | 50
52. | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY | • korpus - mosiądz nie gorszy niż RA 450, sprężyna - stal nierdzewna; • Zgodność z normami: PN-EN 13959: Norma produktowa; ISO 228, NF E 03-005: Połączenia gwintowane; • ciśnienie robocze min. PN10. |  | 1/2" | szt. | 50
53. | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY |  |  | 3/4" | szt. | 150
54. | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY |  |  | 1" | szt. | 20
55. | MUFA ELEKTROOPOROWA | • PE 100, PN 10, SDR 11 lub SDR17; • zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12; • przeznaczone do przesyłu wody pitnej; • spirala grzewcza niezatopiona w tworzywie oraz widoczna; |  | Ø90 | szt. | 68
56. | MUFA ELEKTROOPOROWA |  |  | Ø50 | szt. | 20
57. | MUFA ELEKTROOPOROWA |  |  | Ø110 | szt. | 8
58. | MUFA ELEKTROOPOROWA |  |  | Ø160 | szt. | 10
59. | MUFA ELEKTROOPOROWA |  |  | Ø200 | szt. | 2
60. | MUFA ELEKTROOPOROWA REDUKCYJNA |  |  | Ø50xØ40 | szt. | 1
61. | MUFA ELEKTROOPOROWA REDUKCYJNA |  |  | Ø63xØ50 | szt. | 6
62. | MUFA ELEKTROOPOROWA REDUKCYJNA |  |  | Ø90xØ63 | szt. | 3
63. | MUFA ELEKTROOPOROWA REDUKCYJNA |  |  | Ø110xØ90 | szt. | 5
64. | MUFA ELEKTROOPOROWA REDUKCYJNA |  |  | Ø160xØ110 | szt. | 4
65. | TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY |  |  | Ø32 | szt. | 1
66. | TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY |  |  | Ø90 | szt. | 6
67. | TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY |  |  | Ø160 | szt. | 2
68. | KOLANO ELEKTROOPOROWE |  |  | Ø90X45° | szt. | 2
69. | KOLANO ELEKTROOPOROWE |  |  | Ø160X90° | szt. | 4
70. | ZŁĄCZE SKRĘCANE KOLANOWE DO RUR PE | • zastosowanie do rur PE z tuleją blokującą; • wykonanie z PP; • uszczelka typu o-ring; • przeznaczenie do wody pitnej. |  | Ø32x3/4" GZ | szt. | 150
71. | ZŁĄCZE SKRĘCANE KOLANOWE DO RUR PE |  |  | Ø40x3/4" GZ | szt. | 20
72. | ZŁĄCZE SKRĘCANE KOLANOWE DO RUR PE |  |  | Ø40x1" GZ | szt. | 10
73. | ZŁĄCZE SKRĘCANE KOLANOWE DO RUR PE |  |  | Ø50x5/4”GZ | szt. | 10
74. | ZŁĄCZE SKRĘCANE |  |  | Ø32X5/4" GZ | szt. | 200
75. | ZŁĄCZE SKRĘCANE |  |  | DN40x5/4" GZ | szt. | 30
76. | ZŁĄCZE SKRĘCANE |  |  | DN50x6/4" GZ | szt. | 10
77. | ZŁĄCZE SKRĘCANE |  |  | DN50x2" GZ | szt. | 50
78. | ZŁĄCZE SKRĘCANE |  |  | Ø63/2" GZ | szt. | 30
79. | TRÓJNIK SKRĘCANY |  |  | Ø40/32 | szt. | 10
80. | TRÓJNIK SKRĘCANY |  |  | Ø50x5/4” GZ | szt. | 13
81. | KOREK DO RUR PE |  |  | Ø32 | szt. | 30
82. | TRÓJNIK KOŁNIERZOWY | • zgodne z normą PN –EN 545:2010; • ciśnienie nominalne PN10; • malowane proszkowo, obustronnie zabezpieczone powłoką epoksydową o grubości min 250μm; • kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2;1999, owiercone na PN10; • korpus z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do GGG-50. |  | DN80 | szt. | 2
83. | KOLANO STOPOWE |  |  | DN80 | szt. | 27
84. | KRÓCIEC KOŁNIERZOWY FW |  |  | DN80 | szt. | 3
85. | KRÓCIEC KOŁNIERZOWY FW |  |  | DN100 | szt. | 4
86. | KRÓCIEC KOŁNIERZOWY FW |  |  | DN150 | szt. | 3
87. | KRÓCIEC KOŁNIERZOWY FF |  |  | DN80x200 | szt. | 20
88. | KRÓCIEC KOŁNIERZOWY FF |  |  | DN80x300 | szt. | 27
89. | KRÓCIEC KOŁNIERZOWY FFR L=200 |  |  | DN100X80 | szt. | 5
90. | KRÓCIEC KOŁNIERZOWY FFR L=200 |  |  | DN150X100 | szt. | 2
91. | OBEJMA DO NAWIERCANIA Z ODEJŚCIEM KOŁNIERZOWYM DO RUR PE/PVC | • Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do GGG-50; • obejma dla rur miękkich wykonana z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do GGG-50, • siodło wraz z kołnierzem przyłączeniowym wykonane monolitycznie; • Prosty przelot przyłącza, bez przewężeń; • Obejma wyłożona gumą na całej powierzchni, siodło uszczelnione uszczelką o-ring – równoważną lub na całej powierzchni; • Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002; • Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów. |  | Dz110x80 | szt. | 2
92. | DOCISK STALOWY | • Stalowe, ocynkowane; • kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2;1999, owiercone na PN10. |  | DN50 | szt. | 3
93. | DOCISK STALOWY |  |  | DN80 | szt. | 22
94. | DOCISK STALOWY |  |  | DN100 | szt. | 12
95. | DOCISK STALOWY |  |  | DN150 | szt. | 10
96. | HYDRANT NZ | • samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu; • kolumna hydrantu monolityczna; • zamawiający nie dopuszcza wykonania kolumny hydrantu ze stali czarnej; • wrzeciono monolityczne ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem; • uszczelnienie trzpienia o-ringowe; • element odcinająco-zamykający (np. grzyb lub równoważne) całkowicie zawulkanizowany gumą dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną; • materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję; • ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 μm; • hydrant odporny na środki dezynfekcyjne stosowane do uzdatniania wody pitnej; • połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501); • ciśnienie min. PN10; • głowica hydrantu wyposażona w dwa złącza typu B 75 wg. DIN 14318 zabezpieczone pokrywą; • zgodność wyrobu z normą wg PN-EN 14384 oraz PN-EN 1074-6; • kolor hydrantu czerwony RAL 3000; • wysokość całkowita hydrantu min. 2000 max. 2200 mm; • powłoki zewnętrzne odporne na promieniowanie UV wykonane wg PN-EN 14384; |  | DN80 | szt. | 7
97. | HYDRANT PZ | • samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu; • kolumna hydrantu monolityczna z żeliwa sferoidalnego DN80; • trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem; • uszczelnienie trzpienia o-ringowe; • element odcinająco-zamykający (np. grzyb lub równoważny) całkowicie zawulkanizowany gumą dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną; • materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję; • ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów; • odporny na środki dezynfekcyjne; • połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501); • ciśnienie min. PN10; • gniazdo kłowe hydrantu wg. DIN 3221 „C”; • zgodność wyrobu z PN-EN 1074-6, PN-EN 14339; • kolor hydrantu czerwony lub niebieski. |  | DN80 | szt. | 10
98. | USZCZELKA PŁASKA | • przeznaczone do połączeń kołnierzowych; • atest PZH dla wyrobu; • deklaracja zgodności. |  | Ø150 | szt. | 100
99. | USZCZELKA PŁASKA |  |  | Ø80 | szt. | 100
100. | USZCZELKA PŁASKA |  |  | Ø100 | szt. | 100
101. | ŚRUBA OCYNKOWANA PEŁNY GWINT | • Śruba i nakrętka standard sześciokąt; • ocynk galwaniczny; • Klasa twardości: 5,8; • DIN 933 DIN 934 DIN 125. |  | M-16 x 70 | kg | 50
102. | ŚRUBA OCYNKOWANA PEŁNY GWINT |  |  | M-16 x 90 | kg | 50
103. | NAKRĘTKA OCYNKOWANA |  |  | M-16 | kg | 20
104. | PODKŁADKA OCYNKOWANA |  |  | M-16 | kg | 10
105. | STUDNIA WODOMIERZOWA | • wykonana z materiału PE; • korpus monolityczny; • średnica min. 400mm; • kompletna i zmontowana armatura wodomierza; • rura przyłączeniowa PE Ø32 wyprowadzona na zewnątrz przez odpowiednie otwory znajdujące się w dolnej części studni; • pokrywa dla obciążenia klasy A do 15 kN, zamykana kluczem; • wysokość studni min. 1400 mm; • wysokość izolacji min. 1000mm; • zawór grzybkowy mosiężny zintegrowany z zaworem antyskażeniowym i z zaworem spustowym; • przystosowana do montażu jednego wodomierza DN 20 lub DN 15 po zastosowaniu redukcji; • odczyt wodomierza usytuowany 30 cm od górnej krawędzi studzienki; • izolacja studzienki musi zapewnić dodatnią temperaturę wewnątrz studzienki przy temperaturze zewnętrznej -30 stopni Celsjusza. |  | DN400 | szt. | 7
106. | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DO RUR PVC/PE | • korpus i kołnierz dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego od DIN GGG-40 do GGG-50; • pierścień zaciskający rurę PE i zabezpieczający ją przed wysunięciem; • uszczelnienie z gumy EPDM dopuszczonej do stosowania w instalacjach wody pitnej; • guma odporna na działanie środków chemicznych do uzdatniania wody; • ciśnienie robocze min. 10 bar; • ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, min. 250 mikronów; • połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN10. |  | Dz90/DN80 | szt. | 2
107. | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DO RUR PVC/PE |  |  | Dz110/DN100 | szt. | 5
108. | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DO RUR PVC/PE |  |  | Dz160/DN150 | szt. | 2
109. | RURA KANALIZACYJNA PVC-U; L=2m/szt | • lite i jednorodne spełniające wymagania PN-EN 1401:2009; • sztywność obwodowa wyznaczona wg normy PN-EN ISO 9969/2016-02, SN=8kN/m2 SDR 34; • kielichowe; • łączone wg rozwiązań systemowych na uszczelki z pierścieniem stabilizującym, osadzone fabrycznie np. typu DIN–Lock lub równoważne. |  | Ø110 | szt. | 40
110. | RURA KANALIZACYJNA PVC-U; L=2m/szt |  |  | Ø160 | szt. | 952
111. | RURA KANALIZACYJNA PVC-U; L=2m/szt |  |  | Ø200 | szt. | 300
112. | RURA KANALIZACYJNA PVC-U; L=2m/szt |  |  | Ø315 | szt. | 4
113. | KOLANO KANALIZACYJNE PVC |  |  | Ø160x45° | szt. | 35
114. | KOLANO KANALIZACYJNE PVC |  |  | Ø160x15° | szt. | 30
115. | KOLANO KANALIZACYJNE PVC |  |  | Ø160x30° | szt. | 30
116. | KOLANO KANALIZACYJNE PVC |  |  | Ø200x30° | szt. | 30
117. | REDUKCJA KANALIZACYJNA PVC |  |  | Ø200x160 | szt. | 30
118. | REDUKCJA KANALIZACYJNA PVC |  |  | Ø250x200 | szt. | 6
119. | TRÓJNIK KANALIZACYJNY |  |  | Ø200x45° | szt. | 3
120. | TRÓJNIK KANALIZACYJNY |  |  | Ø200/160x45° | szt. | 22
121. | TRÓJNIK KANALIZACYJNY |  |  | Ø200/160x90° | szt. | 10
122. | TRÓJNIK KANALIZACYJNY |  |  | Ø160x45° | szt. | 16
123. | TRÓJNIK KANALIZACYJNY |  |  | Ø160x90° | szt. | 10
124. | KOREK KANALIZACYJNY |  |  | Ø160 | szt. | 50
125. | KOREK KANALIZACYJNY |  |  | Ø200 | szt. | 50
126. | KINETA PRZELOTOWA | • wykonane z PP lub PVC z użebrowaniem wzmacniającym, przeznaczone do przyłączenia do nich pionowych rur trzonowych; • zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009; • podstawa posiada w dnie poziomą rynnę przepływową (kinetę) z króćcami dopływowymi z kielichami i jednym króćcem wypływowym, dostosowanymi do łączenia z rurami gładkościennymi z PVC-U, PP. • spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2012. • uszczelki w komplecie. • kineta DN 315 dostosowana do montażu z oferowaną rurą wznoszącą korugowaną DN 315 • kineta DN 400 dostosowana do montażu z oferowaną rurą wznoszącą gładką DN 400 |  | Ø315x160 | szt. | 69
127. | KINETA ZBIORCZA |  |  | Ø315x160 | szt. | 27
128. | KINETA PRZELOTOWA |  |  | Ø400x200 | szt. | 5
129. | KINETA ZBIORCZA |  |  | Ø400x200 | szt. | 10
130. | SIODŁO KANALIZACYJNE SKRĘCANE | • wykonane z PVC; • siodło mocowane do rurociągu mechanicznie, skręcane; • przegub kulowy umożliwiający regulację kąta w zakresie min 10° w każdej płaszczyźnie; • przyłącze siodłowe przystosowane do podłączenia rur wykonanych z PVC-U lub PP; |  | Ø200x160 | szt. | 4
131. | TELESKOP PVC Z WŁAZEM KL.D400 | • właz okrągły żeliwny KL D400 z zabezpieczeniem pokrywy śrubami ze stali A4 na imbus i okrągłą ramką; • średnica zewnętrzna włazu min. 410 mm; • właz musi być dostarczony z zamontowaną rurą teleskopową (komplet), • wysokość rury teleskopowej PVC min. 500 mm; • średnica rury teleskopowej PVC 315 mm. • spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2012. |  | Ø315 | szt. | 104
132. | RURA TRZONOWA PVC L=6mb/szt | • korugowana jednowarstwowa; • SN4, • spełniająca wymogi normy PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2012. |  | Ø315 | szt. | 18
133. | RURA TRZONOWA PVC L=6mb/szt | • Lita i jednorodna, jednowarstwowa gładka spełniająca normę PN-EN 1401:2009; • SN4, • spełniająca wymogi normy PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2012, PN-EN 1401:2009 . |  | Ø400 | szt. | 5
134. | USZCZELKA DO RURY KARBOWANEJ | • spełniające wymagania normy PN-EN 681-1:2002. |  | Ø315 | szt. | 70
135. | USZCZELKA MANSZETOWA |  |  | Ø400/315 | szt. | 20
136. | USZCZELKA IN SITU DO RURY KARBOWANEJ |  |  | Ø160 | szt. | 20
137. | USZCZELKA IN SITU DO RURY KARBOWANEJ |  |  | Ø200 | szt. | 10
138. | USZCZELKA IN SITU DO RURY GŁADKIEJ |  |  | Ø200 | szt. | 10
139. | STOŻEK ODCIĄŻAJĄCY POD WŁAZ Ø315 | • stożek wykonany z tworzywa; • klasa wytrzymałości D400; • wysokość min. 190 maks. 210 mm; • „światło” stożka min. 360 maks. 370 mm; • średnica górnej części stożka min. 480 maks. 520 mm; • średnica podstawy stożka min. 580 maks. 620 mm; • spełniający normę PN-EN 124-1:2015-07. |  | Ø315 | szt. | 76
140. | PIERŚCIEŃ REGULACYJNY | • pierścień wykonany z tworzywa; • średnica wewnętrzna 600 mm, • średnica zewnętrzna min. 770 mm, • klasa wytrzymałości D400. |  | Ø625X80mm | szt. | 15
141. | PIERŚCIEŃ REGULACYJNY |  |  | Ø600X100mm | szt. | 15
142. | WPUST ULICZNY | • wpust uliczny o wymiarach ramy: szer. od 410 do 430 mm długość: od 610 do 630 mm; • wysokość H od110 do 120 mm; • korpus i ruszt wykonane z żeliwa; • klasa wytrzymałości D400; • kołnierz 3/4" przystosowany do montażu przy krawężnikach jako zwieńczenie studni ściekowej betonowej; • ruszt - uchylny z zawiasem, • spełniające wymagania normy PN-EN 124-2:2015-07 |  | Ø600 | szt. | 4
143. | WPUST ULICZNY | • ramka i wpust prostokątny żeliwny klasy D400 z zabezpieczeniem pokrywy śrubami ze stali A4 na imbus; • wymiary zewnętrzne ramy: szerokość od 335 do 345 mm, długość od 415 do 425 mm; • ruszt uchylny na zawiasie, zamknięcie za pomocą śruba; • wysokość rury teleskopowej PVC min. 500 mm; • średnica rury teleskopowej PVC 315 mm; • spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2012. |  | Ø315 | szt. | 4
144. | WŁAZ ŻELIWNY | • zastosowanie wg PN-EN 124-2:2015-07; • korpus żeliwo szare lub sferoidalne; • pokrywa z żeliwa szarego z wkładką betonową (beton klasa C45), • średnica 680 mm; • klasa D 400; • wg DIN EN 124 z zabezpieczeniem antyobrotowym, z wkładką tłumiącą; • wysokość korpusu od 100 do 150 mm; • otwory hakowe nieprzelotowe • minimalna grubość pokrywy 45 mm. |  | Ø600 | szt. | 12
145. | DENNICA BETONOWA WG ZALĄCZNIKA | • wykonanie zgodnie z normą PN-EN 476:2012 oraz PN-EN 1917:2004; • wykonanie z betonu min. C35/45; • wodoszczelność W-8; • nasiąkliwość do 5%; • mrozoodporność F-150; • przejścia szczelne; • krąg denny wykonany monolitycznie. |  | DN1000 | szt. | 5
OGÓŁEM NETTO [ZŁ]:
OGÓŁEM PODATEK VAT [ZŁ]:
OGÓŁEM BRUTTO [ZŁ]:
…………………………………………
(podpis/y)